Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  | № |
| --- | --- | --- |

Великий Новгород

|  | Об утверждении изменений, которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Администрация Великого Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.06.2014 № 3336 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5771, от 28.06.2017 № 2684, от 15.06.2018 № 2633, от 26.06.2019 № 2595, от 14.08.2019 № 3338, от 14.07.2020 №  2467, от 03.12.2020 № 4641, от 30.06.2021  № 3591, от 28.06.2022 № 2948, от 27.06.2023 № 3158, от 17.06.2024 № 2587, от 19.06.2025 № 2346).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Проект подготовил и завизировал:

Проект подготовил и завизировал:

Председатель комитета по

управлению городским и дорожным

хозяйством Администрации Великого

Новгорода	Иванова М.В.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от  №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года

1. В книге 5 в разделе 6.3 подраздел 6.3.7 изложить в следующей редакции:

"6.3.7. Инвестиционные мероприятия Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2024-2030 годы

Таблица 6.3.62. Инвестиционные мероприятия Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2024 год

| № п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации | Год окончания реализации | Затраты, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация аккумуляторных батарей АБ-1(2) ГТ с заменой элементов стационарной батареи АБ-1 ГТ и АБ-2 ГТ энергоблока ПГУ-210 Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" | 2024 | 2024 | 10 070 |
| 2. | Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" | 2024 | 2024 | 7 161 |
| 3. | Установка системы информационного обмена с РДУ -НТЭЦ | 2024 | 2024 | 71 |
| 4. | Реконструкция котла-утилизатора П-137 ст. № 5 (инв. № 508040715) с заменой правого и среднего модулей испарителя низкого давления ПГУ-210 Новгородская ТЭЦ (2-3 этап) ПАО "ТГК-2" | 2024 | 2025 | 141 502 |
| 5. | Приобретение оборудования не требующего монтажа для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" | 2025 | 2025 | 7 833 |
| 6. | Модернизация СОТИАССО Новгородской ТЭЦ в части системы информационного обмена с Филиалом АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ | 2025 | 2025 | 3 342 |
|  | Всего по Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2024-2025 гг. |  |  | 169 980 |

Таблица 6.3.63. Реализуемые инвестиционные проекты

| № п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации | Год окончания реализации | Затраты, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация генератора Т3ФГ-160-2МУ3 ст. № 4 (инв. № 508040712) с заменой обмотки статора на Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" | 2026 | 2026 | 230 668 |
| 2. | Модернизация котлоагрегата типа ТП-87 ст.№2 (инв. № 508040002) с переводом на доверенные ПАК значимого объекта критической информационной инфраструктуры | 2026 | 2027 | 9 651 |
| 3. | Модернизация общестанционного оборудования турбинного цеха (инв. № 508040036) с заменой редукционно-охладительной установки №3 | 2026 | 2027 | 18 118 |
| 4. | Монтаж автоматических сигнализаторов загазованности | 2026 | 2026 | 26 574 |
| 5. | Реконструкция промливневой канализации (инв. №508030008) с увеличением диаметров внутренних и наружных сетей канализации главного корпуса КТЦ Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" | 2026 | 2026 | 4 021 |
| 6. | Модернизация турбины паровой ст.№1(инв. № 508040072) типа ПТ-50-90/128 с переводом на доверенные ПАК значимого объекта критической информационной инфраструктуры | 2026 | 2026 | 1 020 |
| 7. | Приобретение оборудования не требующего монтажа для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ: | 2026 | 2026 | 26 162 |
|  | Всего по Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2026 год |  |  | 311 203 |

Таблица 6.3.64. Потребность в инвестиционных проектах

| № п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации |  | Год окончания реализации |  | Затраты, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Модернизация турбины паровой ст.№1(инв. № 508040072) типа ПТ-50-90/128 с переводом на доверенные ПАК значимого объекта критической информационной инфраструктуры | 2026 |  | 2027 |  | 64 583 |
| 2. | Модернизация общестанционного оборудования турбинного цеха (инв. № 508040036) с заменой редукционно-охладительной установки №3 | 2026 |  | 2027 |  | 13 024 |
| 3. | Модернизация котлоагрегата типа ТП-87 ст.№2 (инв. № 508040002) с переводом на доверенные ПАК значимого объекта критической информационной инфраструктуры | 2026 |  | 2027 |  | 14 096 |
| 4. | Реконструкция трубопровода отбора пара на ПВД-7 от турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №3, ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ |  | 2027 |  | 2028 | 13 600 |  |
| 5. | Реконструкция теплофикационного отбора пара ТА ст.№2 с врезкой в действующий коллектор пара 1,2 ата на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. |  | 2027 |  | 2028 | 16 900 |  |
| 6. | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №2 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов |  | 2027 |  | 2028 | 60 500 |  |
| 7. | Реконструкция редукционно-охладительной установки РОУ 140/27 ата ст. №-2, ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. |  | 2027 |  | 2027 | 24 128 |  |
| 8. | Модернизация бака декарбонизованной воды № 4 |  | 2027 |  | 2027 | 73 029 |  |
| 9. | Техническое перевооружение ТА-1 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов |  | 2027 |  | 2029 | 1 206 000 |  |
| 10. | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №3 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов |  | 2027 |  | 2029 | 70 500 |  |
| 11. | Мероприятия по безопасности на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. |  | 2026 |  | 2030 | 25 000 |  |
| 12. | Вложение в НМА на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. |  | 2027 |  | 2030 | 10 339 |  |
| 13. | Приобретение оборудования не требующего монтажа для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ |  | 2027 |  | 2030 | 40 000 |  |
| 14. | Приобретение легкового автомобиля LADA LARGUS для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ |  | 2027 |  | 2027 | 1 818 |  |
| 15. | Прокладка волоконно-оптических линий связи на Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" (3 направления): |  | 2027 |  | 2027 | 800 |  |

|  | главный корпус - ГРУ-6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПГУ-210 - ОПУ-330 |  |  |  |
|  | главный корпус - серверная ОВК |  |  |  |
| 16. | Модернизация кондиционеров в серверном помещении ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 500 |
| 17. | Реконструкция башенной градирни ст.№2 с заменой системы водораспределения и водоорошения ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 28 000 |
| 18. | Замена осветлителя ЦНИИ-2№1 V=900м3 ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 40 000 |
| 19. | Приобретение автобуса НЕФАЗ - 5299-31-52 для перевозки дневного персонала количество мест 40(83) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 15 241 |
| 20. | Приобретение автокрана КС-35714К-3 на шасси КамАЗ – КАМАЗ-53605 для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 14 836 |
| 21. | Реконструкция котлоагрегата ст. № 3 с заменой потолочного пароперегревателя на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 23 000 |
| 22. | Установка системы видеорегистрации оперативной деятельности на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 1 200 |
| 23. | Создание системы оперативно-диспетчерской и технологической связи на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 1 600 |

| 24. | Модернизация турбины паровой ст. №3 (инв. № 508040063) типа ПТ-80-100-13/13 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №3» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2027 |  | 2028 |  | 15 780 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Замена Бака коагулированной воды №2 V=300м3 на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Замена Бака коагулированной воды №1 V=300м3 на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 |  | 2028 |  | 8 000 |  |
| 27. | Приобретение грузового автомобиля (самосвал) - г/п от 6 тн для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 |  | 2028 |  | 8 600 |  |
| 28. | Реконструкция котлоагрегата ст. № 4 с заменой кубов ВЗП 1 ступени на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 |  | 2028 |  | 18 000 |  |
| 29. | Модернизация источника бесперебойного питания серверной НТЭЦ | 2028 |  | 2028 |  | 1 800 |  |
| 30. | Модернизация турбины паровой ст. № 2 с генератором ТВФ 60-2 (инв. № 508040028) типа Т-60-130 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №2» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2028 |  | 2029 |  | 16 472 |  |
| 31. | Модернизация Котлоагрегата типа ТП-87 ст.№3 (инв. № 508040003) с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) паровым котлом №3» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2028 |  | 2029 |  | 80 696 |  |
| 32. | Модернизация паровой турбины ТА-2 с реализацией дополнительного регулируемого отбора пара с параметрами Р=12 кгс/см2, T=250°С, Р=27 кгс/см2, T=300°С Новгородской ТЭЦ | 2028 |  | 2029 |  | 300 000 |  |
| 33. | Приобретение автобуса НЕФАЗ - 5299-31-52 для перевозки дневного персонала количество мест 40(83) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2029 |  | 2029 |  | 16 612 |  |
| 34. | Реконструкция котлоагрегата ст. № 2 с заменой кубов ВЗП 1 ступени на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ |  | 2029 |  | 2029 |  | 18 000 |  |
| 35. | Модернизация источника бесперебойного питания узла связи ОВК на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ |  | 2029 |  | 2029 |  | 2 010 |  |
| 36. | Приобретение машины коммунальной МК.03 на базе трактора Беларус 82.1 для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ |  | 2030 |  | 2030 |  | 3 753 |  |
|  | Всего по Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2026-2030 годы |  |  |  |  |  | 2 256 417". |  |

2. В книге 9:

2.1. В разделе 1:

рисунок 1.2.1 заменить рисунком "Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года":

подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2026, количество котельных - 82, суммарная установленная мощность -
926,032 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок службы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 53 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 27 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 28 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 18 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 43 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 45 | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 41 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2008 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2008 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2015 | 16 | 11 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 9 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 9 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 9 | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 9 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 31 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 32 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 37 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 22 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 22 | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 14 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 19 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 40 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 34 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 21 | 0,62 | 0,631 | 101,8 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 15 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | КН 2.15 НОРД | 2023 | 25 | 3 | 12,09 | 10,663 | 88,2 |
| 21 | 1 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2023 | 10 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2,32-115H | 2014 | 16 | 12 | 4 | 1,701 | 42,5 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 50 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 (ТВГ-1,5) | 1990 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 33 | 9,35 | 5,027 | 53,8 |
| 24 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 20 | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 | 4,3 | 3,098 | 72,0 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 42 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 42 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 16 | 42 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 21 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 2 | RS-A400 | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 21 |  |  |  |

|  | 5 | КСВ-1,86 | 1985 | 16 | 41 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 29 | 11,495 | 7,578 | 65,92 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 21 | 7,85 | 6,517 | 83,02 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 17 | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 | 9,46 | 6,411 | 67,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 46 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 39 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 18 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 49 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 49 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 49 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 8 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 34 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 1 | КВГМ-2,5 | 2005 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 21 |  |  |  |
|  | 5 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 25 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 45 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 45 | 24,9 | 21,881 | 87,9 |
| 42 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2019 | 16 | 7 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 42 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 42 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 27 | 19,77 | 10,802 | 54,6 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 22 | 19,5 | 17,975 | 92,18 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 13 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 | 15,477 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 20 | 21 | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 7 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 18 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 20 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 18 | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 | 6,793 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 20 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 8 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 | 14,617 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 1 | GEN-250 | 2020 | 15 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | GEN-250 | 2020 | 15 | 6 | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 21 | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 2 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-2,32-115H | 2024 | 10 | 2 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 31 | 13,42 | 11,597 | 86,42 |
| 61 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 7 | 10,834 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 1 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-3,48-115Н | 2024 | 10 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КВС-4,0 | 2025 | 18 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2026 | 18 | 0 | 17,5 | 13,686 | 78,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 2003 | 24 | 23 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 2019 | 20 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 1973 | 24 | 53 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 28 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 24 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 33 | 56,265 | 35,775 | 74,8* |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 1987 | 24 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1974 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 1992 | 24 | 34 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1982 | 24 | 44 | 25,227 | 19,050 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 6 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 9 | 10,316 | 5,669 | 55,0 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 16 | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 18 |  |  |  |

______________________

* Процент загруженности котельной с учетом котлов в консервации.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 18 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 19 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 9 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 9 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 1 | КВ-ГМ-35-150 | 2021 | 20 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-35-150М | 2021 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-50-150 | 2008 | 15 | 18 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 18 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 45 |  |  |  |
|  | 4 | ДЕ-25-14ГМ-О | 2021 | 20 | 5 | 206,67 | 162,057 | 91,7* |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 15 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 21 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 21 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 20 |  |  |  |

______________________

* Процент загруженности котельной с учетом котлов в консервации.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 20 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 20 | 19 | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 19 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 20 | 12 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1 | Vitoplex 200 | 2013 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2013 | 20 | 13 | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 13 | 2,124 | 1,860 | 87,6 |
| 81М | 1 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 4 |  |  |  |
|  | 4 | IGNIS F-1000 | 2022 | 20 | 4 | 4,987 | 1,470 | 29,5 |
| 5 | 1 | Buderus G234 WS | 2014 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ## Buderus G234 ## WS | 2014 | 16 | 12 | 0,086 | 0,079 | 91,86 |
| 15 | 1 | Buderus SK 645-250 | 2014 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ## Buderus SK ## 645-250 | 2014 | 16 | 12 | 0,43 | 0,374 | 86,98 |
| 27 | 1 | Термотехник ТТ100 | 2015 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ## BOSCH UT-L 24 | 2014 | 16 | 9 | 3,913 | 3,876 | 99 |
| Всего | Всего котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 273 |  |  |  |  | 926,032 | 711,281 | 76,8 |
| КВ-ГМ-35-150 - котлы в консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2.3. Данные по плановому полезному отпуску ООО "ТК Новгородская" на 2027 год и фактическому полезному 
отпуску за 2025 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2027 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 1151457,17 | 1004387,64 | 2272555,89 | 147069,53 | 1136571,40 | 988993,59 | 2281254,13 | 147577,81 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 30667,34 | 30594,43 | 1127,00 | 72,92 | 31509,34 | 31436,42 | 1127,00 | 72,92 |
| Котельная № 10, Нехинская ул., д. 34, корп. 3 | 20185,38 | 15525,52 | 72022,61 | 4659,86 | 19446,54 | 14738,49 | 72767,46 | 4708,05 |
| Котельная № 11, Черепич- ная ул. | 1842,59 | 1842,59 | 0,00 | 0,00 | 1808,34 | 1808,34 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 16603,26 | 16603,26 | 0,00 | 0,00 | 15497,91 | 15497,91 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 13, Яковлева ул., д. 1а | 3924,56 | 3924,56 | 0,00 | 0,00 | 4112,22 | 4112,22 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 14, ул. Каберова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 8832,42 | 8296,43 | 8284,17 | 535,99 | 8504,83 | 7978,62 | 8133,10 | 526,21 |
| Котельная № 15М, ул. Связи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 13927,50 | 10696,95 | 49931,25 | 3230,55 | 14125,59 | 10922,97 | 49499,50 | 3202,62 |
| Котельная № 16, Псковская ул., д. 42а | 28639,07 | 21566,45 | 109314,06 | 7072,62 | 27680,81 | 20638,89 | 108839,60 | 7041,92 |
| Котельная № 17, ул. Держа-вина, д. 11, корп. 4 | 6575,09 | 4743,73 | 28305,35 | 1831,36 | 6363,93 | 4577,72 | 27607,54 | 1786,21 |
| Котельная № 18, Сенная ул., д. 7, корп. 1 | 933,28 | 933,28 | 0,00 | 0,00 | 1027,28 | 1027,28 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 19, Береговая ул., д. 44, стр. 1 | 2585,82 | 2138,85 | 6908,44 | 446,98 | 2595,63 | 2149,69 | 6892,38 | 445,94 |
| Котельная № 2, Чудинцева ул., д. 9, корп. 1 | 6065,27 | 5380,40 | 10585,42 | 684,88 | 6024,84 | 5338,98 | 10600,63 | 685,86 |
| Котельная № 20, Николь- ская ул., д. 14а | 15303,26 | 15058,07 | 3789,51 | 245,18 | 16475,75 | 16230,57 | 3789,51 | 245,18 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3341,60 | 3341,60 | 0,00 | 0,00 | 3374,00 | 3374,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 9381,10 | 9132,82 | 3837,35 | 248,28 | 8709,84 | 8454,45 | 3947,31 | 255,39 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 12595,77 | 11187,53 | 21765,66 | 1408,24 | 12947,65 | 11522,79 | 22022,56 | 1424,86 |
| Котельная № 25М, просп. Ми-ра, д. 53, корп. 1 | 319,06 | 319,06 | 0,00 | 0,00 | 340,04 | 340,04 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 26, Тихвин- ская ул., д. 13, корп. 1 | 4976,08 | 4328,66 | 10006,48 | 647,42 | 4973,51 | 4326,64 | 9997,99 | 646,87 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а | 5920,74 | 5610,93 | 4788,54 | 309,82 | 5723,32 | 5413,55 | 4787,83 | 309,77 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 7950,19 | 6742,50 | 18666,00 | 1207,69 | 7376,02 | 6172,10 | 18607,68 | 1203,92 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13114,20 | 12496,78 | 9542,79 | 617,42 | 13261,98 | 12722,22 | 8342,58 | 539,76 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12473,63 | 12473,63 | 0,00 | 0,00 | 11833,33 | 11833,33 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3448,17 | 2562,07 | 13695,44 | 886,09 | 3441,70 | 2555,61 | 13695,44 | 886,09 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 11131,66 | 10695,43 | 6742,44 | 436,24 | 11619,15 | 11138,02 | 7436,27 | 481,13 |
| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 44404,34 | 41183,25 | 49784,98 | 3221,09 | 44115,60 | 40879,83 | 50011,93 | 3235,77 |
| Котельная № 35, Береговая ул., д. 7 | 737,75 | 653,47 | 1302,69 | 84,28 | 846,04 | 763,51 | 1275,51 | 82,53 |
| Котельная № 36, ул. Кочетова, д. 35, корп. 5 | 33897,05 | 27806,94 | 94128,50 | 6090,11 | 34607,49 | 28561,00 | 93454,27 | 6046,49 |
| Котельная № 37, Береговая ул., д. 51, корп. 1 | 6584,57 | 5477,37 | 17112,78 | 1107,20 | 6476,69 | 5378,29 | 16976,89 | 1098,40 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 28541,11 | 23370,56 | 79915,75 | 5170,55 | 28081,34 | 22900,56 | 80073,86 | 5180,78 |
| Котельная № 39, ул. Рахма-нинова, д. 11, корп. 2 | 11579,37 | 8953,70 | 40582,13 | 2625,66 | 10264,76 | 7702,44 | 39603,04 | 2562,32 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3077,21 | 3077,21 | 0,00 | 0,00 | 3256,46 | 3256,46 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4, Воскресен- ский бульв., д. 10, корп. 2 | 8972,26 | 8778,07 | 3001,38 | 194,19 | 9368,29 | 9150,27 | 3369,73 | 218,02 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 5353,04 | 4549,43 | 12420,57 | 803,61 | 5169,66 | 4369,14 | 12372,84 | 800,52 |
| Котельная № 41, ул. Щусева, д. 9 | 42903,07 | 34657,53 | 127442,60 | 8245,54 | 41537,78 | 33249,98 | 128095,84 | 8287,80 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 5195,55 | 4796,44 | 6168,72 | 399,12 | 4812,37 | 4413,25 | 6168,73 | 399,12 |
| Котельная № 43А, Парко- вая ул., д. 5, корп. 1 | 20914,50 | 17541,60 | 52131,39 | 3372,90 | 20954,90 | 17586,40 | 52063,38 | 3368,50 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 26964,44 | 22321,19 | 71765,94 | 4643,26 | 27502,53 | 22840,59 | 72054,72 | 4661,94 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 3780,64 | 3780,64 | 0,00 | 0,00 | 3804,44 | 3804,44 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26833,95 | 24164,99 | 41251,42 | 2668,97 | 24114,09 | 21326,37 | 43086,92 | 2787,72 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 5405,54 | 5405,54 | 0,00 | 0,00 | 5707,82 | 5707,82 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 619,22 | 619,22 | 0,00 | 0,00 | 620,55 | 620,55 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 24624,23 | 20009,78 | 71320,76 | 4614,45 | 24767,76 | 20213,24 | 70394,50 | 4554,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 10882,25 | 10443,96 | 6774,21 | 438,29 | 11241,56 | 10788,72 | 6999,01 | 452,84 |
| Котельная № 50А, просп. Алек-сандра Корсунова, д. 29, корп. 4 | 19991,29 | 18643,39 | 20833,01 | 1347,90 | 19551,14 | 18235,00 | 20342,14 | 1316,14 |
| Котельная № 51, ул. М. Джали-ля-Духовская, д. 24, корп. 1 | 4054,44 | 4054,44 | 0,00 | 0,00 | 4068,83 | 4068,83 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 52М, Михай- лова ул., д. 42 | 736,15 | 736,15 | 0,00 | 0,00 | 743,79 | 743,79 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 53М, Сырковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 790,44 | 655,44 | 2086,70 | 135,01 | 774,38 | 613,52 | 2486,18 | 160,86 |
| Котельная № 54, ул. Попова, д. 6, корп. 4 | 9489,81 | 9489,81 | 0,00 | 0,00 | 9721,04 | 9721,04 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 55М, ул. Рахмани-нова, д. 8 | 1279,67 | 1004,15 | 4258,50 | 275,53 | 1197,30 | 921,69 | 4259,89 | 275,61 |
| Котельная № 56М, Озёрная ул., д. 13 | 1586,05 | 1489,19 | 1497,00 | 96,86 | 1619,44 | 1525,88 | 1446,00 | 93,56 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 18924,09 | 16905,52 | 31198,92 | 2018,57 | 18531,25 | 16522,98 | 31039,77 | 2008,27 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 355,10 | 318,96 | 558,65 | 36,14 | 359,46 | 323,55 | 555,02 | 35,91 |
| Котельная № 59М, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76, корп. 1 | 1108,70 | 993,05 | 1787,45 | 115,65 | 1130,45 | 1014,80 | 1787,45 | 115,65 |
| Котельная № 6, Козьмо- демьянская ул., д. 12, корп. 1 | 11113,76 | 10950,59 | 2522,04 | 163,18 | 11205,78 | 10959,94 | 3799,69 | 245,84 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 19112,96 | 16835,08 | 35206,88 | 2277,89 | 19028,75 | 16608,52 | 37406,98 | 2420,23 |
| Котельная № 61, просп. Мира, д. 19, корп. 3 | 11674,18 | 8989,77 | 41490,05 | 2684,41 | 11566,86 | 8331,16 | 50010,77 | 3235,70 |
| Котельная № 62, Псковская ул., д. 24, корп. 1 | 22526,18 | 20938,32 | 24542,00 | 1587,87 | 22024,18 | 20478,04 | 23896,99 | 1546,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. | 66871,89 | 62611,50 | 65848,30 | 4260,38 | 66220,12 | 61910,31 | 66612,23 | 4309,81 |
| Котельная № 64, ул. Германа, д. 23а | 30034,87 | 28177,07 | 28714,08 | 1857,80 | 29264,69 | 27405,15 | 28740,91 | 1859,54 |
| Котельная № 65, Октябрь- ская ул., д. 4, корп. 3 | 12897,05 | 11948,03 | 14668,15 | 949,03 | 12968,15 | 12011,47 | 14786,47 | 956,68 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 9037,06 | 7135,11 | 29396,47 | 1901,95 | 8441,33 | 6549,14 | 29245,65 | 1892,19 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульвар, д. 31а | 2580,10 | 1790,33 | 12206,64 | 789,77 | 2584,74 | 1795,06 | 12205,26 | 789,68 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 15109,00 | 14164,37 | 14600,15 | 944,63 | 15210,66 | 14280,09 | 14382,81 | 930,57 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 2997,82 | 2418,75 | 8950,20 | 579,08 | 3068,14 | 2489,09 | 8949,74 | 579,05 |
| Котельная № 71, Сырковское шоссе, д. 23 | 259058,93 | 210563,29 | 749546,35 | 48495,65 | 253150,45 | 204607,23 | 750281,56 | 48543,22 |
| Котельная № 72М, Псков- ская ул., д. 29а | 2347,03 | 1614,75 | 11318,04 | 732,28 | 2359,87 | 1617,87 | 11468,30 | 742,00 |
| Котельная № 73К, Псков- ская ул., д. 28, секц. 2 | 1350,64 | 999,80 | 5422,71 | 350,85 | 1364,37 | 1013,52 | 5422,71 | 350,85 |
| Котельная № 74К, Псков- ская ул., д. 28, секц. 6 | 1135,46 | 934,52 | 3105,78 | 200,94 | 1144,39 | 943,45 | 3105,78 | 200,94 |
| Котельная № 75К, Октябрь- ская ул., д. 10 | 972,42 | 763,92 | 3222,57 | 208,50 | 969,53 | 765,85 | 3148,00 | 203,68 |
| Котельная № 76К Октябрь- ская ул., д. 10 | 421,71 | 363,05 | 906,68 | 58,66 | 428,12 | 373,45 | 844,99 | 54,67 |
| Котельная № 77К, ул. Рахмани-нова, д. 10 | 1973,12 | 1464,27 | 7864,82 | 508,85 | 1802,85 | 1293,99 | 7864,92 | 508,86 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Янва-ря, д. 4а | 16345,91 | 12591,10 | 58034,17 | 3754,81 | 15894,67 | 12190,71 | 57248,19 | 3703,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 2002,46 | 1431,13 | 8830,43 | 571,33 | 1763,09 | 1273,40 | 7568,59 | 489,69 |
| Котельная № 7а, ул. Панкра-това, д. 30, корп. 1 | 22643,45 | 22605,09 | 592,86 | 38,36 | 22721,49 | 22683,13 | 592,86 | 38,36 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 7697,01 | 7697,01 | 0,00 | 0,00 | 7238,39 | 7238,39 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 2838,95 | 1959,67 | 13590,00 | 879,27 | 2847,39 | 2011,96 | 12912,37 | 835,43 |
| Котельная № 81, Берестяная ул., д. 8 | 2258,45 | 2258,45 | 0,00 | 0,00 | 2421,46 | 2421,46 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 9, Хутынская ул., д. 1 | 9670,45 | 9246,76 | 6548,47 | 423,69 | 9991,83 | 9568,14 | 6548,47 | 423,69 |
| Котельная № 69, Нехинская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 1172,16 | 1172,16 | 0,00 | 0,00 | 1197,25 | 1197,25 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 27, Псковская ул., д. 50, Гидромелиоративный тех-никум (ГТМ) | 4453,66 | 3849,69 | 8791,51 | 603,97 | 5009,03 | 4497,97 | 8197,89 | 511,06 |
| Котельная № 15, п. Энергети-ков + база площадки ПАО "Акрон" | 700,64 | 700,64 | 0,00 | 0,00 | 816,17 | 816,17 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 181а (Новгородский район тепло-снабжения ООО "ТК Нов-городская") | 136,95 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | 146,89 | 146,89 | 0,00 | 0,00 |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ - 361 МВт, тепловая - 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ).

В 2026г. планируется проведение мероприятий по изменению установленной электрической мощности блока ПГУ. Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ с 01.04.2026 составит 350 МВт.";

в подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3 подраздел "ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,54, на ГВС – 9,05 |
| 5 | 16,81 | 14,61, в том числе на отопление – 5,48, ГВС – 9,13 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление – 4,87, на ГВС –4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на ГВС – 2,72 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 24,63 | 24,23, в том числе на отопление – 14,09, на ГВС – 10,14 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 80,01 | 70,37 в том числе на отопление – 34,35, на ГВС – 36,02. |

таблицу "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 5 | подземная канальная | теплоноситель | 1,47 |
| 7 | подземная канальная | теплоноситель | 0,82 |
| 8 | подземная бесканальная | теплоноситель | 0,47 |
| 10 | подземная канальная | теплоноситель | 2,92»; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н"

2026

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (план) | 2027 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 111 921 | 116 762 | 110 534 | 113 225 | 113 072 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 66 562 | 72 355 | 74 692 | 83 365 | 81 994 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 27 996 | 30 443 | 32 626 | 33 075 | 33 361 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 449 | 449 | 449 | 0 | 449 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3 949 | 4 208 | 4 141 | 4 474 | 4 061 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 98 956 | 107 455 | 111 908 | 120 914 | 119 865 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 13 020 | 14 413 | 14 892 | 16 404 | 16 030 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,157 | 0,157 | 0,156 | 0,157 | 0,156»; |

таблицу "Данные по плановому полезному отпуску ООО "КОМПАНЬОН-Н" на 2025 год и фактическому полезному отпуску за
2023 год" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Данные по плановому полезному отпуску ООО "КОМПАНЬОН-Н" на 2027 год и фактическому полезному 
отпуску за 2025 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2027 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Великий Новгород | 107 318 | 74 692 | 110 534 | 32 626 | 115 355 | 81 994 | 113 072 | 33 361»; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс"

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (план) | 2027 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Реализация горячей воды, м3 | 21624,52 | 50659,419 | 50988,080 | 53048,76 | 54421,82 | 54421,82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 5864,024 | 14040,823 | 13992,047 | 12967,065 | 13469,008 | 13469,008 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 1816,936 | 4040,387 | 3982,901 | 4070,129 | 3982,901 | 3982,901 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | - | 106 | 106 | 118 | 118 | 118 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | - | 1,885 | 859 | 859 | 859 | 859 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 7680,96 | 18081,21 | 17974,948 | 21446,449 | 21950 | 21950 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 1459,596 | 3167,335 | 3085,873 | 3022,978 | 3347,77 | 3347,77 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,219 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157»; |

таблицу "Данные по плановому полезному отпуску ООО "Тепломакс" на 2027 год и фактическому полезному отпуску за 2025 год" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Данные по плановому полезному отпуску ООО "Тепломакс" на 2027 год и фактическому полезному отпуску за 2025 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2027 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| Ул. Космонавтов, д. 38, корп. 2 | 7448,292 | 4728,167 | 42042,120 | - | 7973,203 | 5253,512 | 42042,120 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большая Санкт-Петербургская ул., д. 106, корп. 7 | 10740,867 | 6670,738 | - | 4070,129 | 11142,413 | 7159,512 | - | 3982,901 |
| Ул. Ломоносова, д. 37а | 2369,127 | 1568,160 | 12379,700 | - | 2116,947 | 1315,98 | 12379,700 | -"; |

в пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2025 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 926,032 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2025 год | 711,281 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2021 - 2025 годы

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1539190 | 1491685,51 | 1432468,67 | 1410263,85 | 1355104,25 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды | Гкал | 17977 | 17867,21 | 18211,95 | 17491,29 | 17213,17 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1521213 | 1473818,30 | 1414256,72 | 1392772,56 | 1337891,08 |
| в том числе потери в тепловых сетях | Гкал | 120780 | 121747,33 | 121680,19 | 121601,99 | 121612,50 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1400413 | 1277937,60 | 1239837,32 | 1176617,67 | 1151457,17 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | 1164356 | 1128108,33 | 1092473,47 | 1033764,96 | 1004387,64 |
| ГВС | Гкал | 236057 | 149829,27 | 147363,85 | 142852,71 | 147069,53 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал | - | 1352070,97 | 1292576,52 | 1271170,57 | 1216278,58 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | - | 1126032,21 | 1059749,05 | 1049053,77 | 981374,61 |
| ГВС | Гкал | - | 226038,76 | 232827,47 | 222013,69 | 234903,97 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 213,253 | 203,278 | 196,852 | 194,046 | 186,41 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 162,57 | 160,74 | 162,57 | 162,17 | 162,49»; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2022 - 2025 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2025 году | Гкал/час | 388 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 353 |
| горячая вода |  | 35 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2025 году | % | 41,44 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2022 - 2025 годы

| Параметр | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 | 2006697 1935335 71362 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3010 0 3010 | 3686 0 3986 | 3686 0 3686 | 3937 0 3937 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 | 2002760 1935335 67425 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 287,2 | 296,1 | 290,08 | 303,0 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 164,5 | 161,7 | 161,1 | 162,4"; |

в подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2025 год

| Потребители | Потребление тепловой энергии (ЦО+ТН) за 2025 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 703478,12 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 176888,05 |
| Прочие потребители | 122155,47 |
| Внутрихозяйственный оборот | 1866,0 |
| Итого | 1004387,64 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2025 году и плановое потребление 
в 2027 году

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2025 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2027 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 1151457,17 | 1004387,64 | 2272555,89 | 147069,53 | 1136571,40 | 988993,59 | 2281254,13 | 147577,81 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 30667,34 | 30594,43 | 1127,00 | 72,92 | 31509,34 | 31436,42 | 1127,00 | 72,92 |
| Котельная № 10, Нехин- ская ул., д. 34, корп. 3 | 20185,38 | 15525,52 | 72022,61 | 4659,86 | 19446,54 | 14738,49 | 72767,46 | 4708,05 |
| Котельная № 11, Черепич-ная ул. | 1842,59 | 1842,59 | 0,00 | 0,00 | 1808,34 | 1808,34 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 16603,26 | 16603,26 | 0,00 | 0,00 | 15497,91 | 15497,91 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 13, Яковле- ва ул., д. 1а | 3924,56 | 3924,56 | 0,00 | 0,00 | 4112,22 | 4112,22 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 14, ул. Кабе-рова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 8832,42 | 8296,43 | 8284,17 | 535,99 | 8504,83 | 7978,62 | 8133,10 | 526,21 |
| Котельная № 15М, ул. Свя-зи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 13927,50 | 10696,95 | 49931,25 | 3230,55 | 14125,59 | 10922,97 | 49499,50 | 3202,62 |
| Котельная № 16, Псков- ская ул., д. 42а | 28639,07 | 21566,45 | 109314,06 | 7072,62 | 27680,81 | 20638,89 | 108839,60 | 7041,92 |
| Котельная № 17, ул. Дер-жавина, д. 11, корп. 4 | 6575,09 | 4743,73 | 28305,35 | 1831,36 | 6363,93 | 4577,72 | 27607,54 | 1786,21 |
| Котельная № 18, Сен- ная ул., д. 7, корп. 1 | 933,28 | 933,28 | 0,00 | 0,00 | 1027,28 | 1027,28 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 19, Берего- вая ул., д. 44, стр. 1 | 2585,82 | 2138,85 | 6908,44 | 446,98 | 2595,63 | 2149,69 | 6892,38 | 445,94 |

| Котельная № 2, Чудинце- ва ул., д. 9, корп. 1 | 6065,27 | 5380,40 | 10585,42 | 684,88 | 6024,84 | 5338,98 | 10600,63 | 685,86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20, Николь-ская ул., д. 14а | 15303,26 | 15058,07 | 3789,51 | 245,18 | 16475,75 | 16230,57 | 3789,51 | 245,18 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3341,60 | 3341,60 | 0,00 | 0,00 | 3374,00 | 3374,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 9381,10 | 9132,82 | 3837,35 | 248,28 | 8709,84 | 8454,45 | 3947,31 | 255,39 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 12595,77 | 11187,53 | 21765,66 | 1408,24 | 12947,65 | 11522,79 | 22022,56 | 1424,86 |
| Котельная № 25М, проспект Мира, д. 53, корп. 1 | 319,06 | 319,06 | 0,00 | 0,00 | 340,04 | 340,04 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 26, Тихвин-ская ул., д. 13, корп. 1 | 4976,08 | 4328,66 | 10006,48 | 647,42 | 4973,51 | 4326,64 | 9997,99 | 646,87 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрун-зе-Оловянка, д. 21а | 5920,74 | 5610,93 | 4788,54 | 309,82 | 5723,32 | 5413,55 | 4787,83 | 309,77 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 7950,19 | 6742,50 | 18666,00 | 1207,69 | 7376,02 | 6172,10 | 18607,68 | 1203,92 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13114,20 | 12496,78 | 9542,79 | 617,42 | 13261,98 | 12722,22 | 8342,58 | 539,76 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12473,63 | 12473,63 | 0,00 | 0,00 | 11833,33 | 11833,33 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3448,17 | 2562,07 | 13695,44 | 886,09 | 3441,70 | 2555,61 | 13695,44 | 886,09 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 11131,66 | 10695,43 | 6742,44 | 436,24 | 11619,15 | 11138,02 | 7436,27 | 481,13 |

| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 44404,34 | 41183,25 | 49784,98 | 3221,09 | 44115,60 | 40879,83 | 50011,93 | 3235,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 35, Берего- вая ул., д. 7 | 737,75 | 653,47 | 1302,69 | 84,28 | 846,04 | 763,51 | 1275,51 | 82,53 |
| Котельная № 36, ул. Коче-това, д. 35, корп. 5 | 33897,05 | 27806,94 | 94128,50 | 6090,11 | 34607,49 | 28561,00 | 93454,27 | 6046,49 |
| Котельная № 37, Берего- вая ул., д. 51, корп. 1 | 6584,57 | 5477,37 | 17112,78 | 1107,20 | 6476,69 | 5378,29 | 16976,89 | 1098,40 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 28541,11 | 23370,56 | 79915,75 | 5170,55 | 28081,34 | 22900,56 | 80073,86 | 5180,78 |
| Котельная № 39, ул. Рах-манинова, д. 11, корп. 2 | 11579,37 | 8953,70 | 40582,13 | 2625,66 | 10264,76 | 7702,44 | 39603,04 | 2562,32 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3077,21 | 3077,21 | 0,00 | 0,00 | 3256,46 | 3256,46 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4, Воскре-сенский бульвар, д. 10, корп. 2 | 8972,26 | 8778,07 | 3001,38 | 194,19 | 9368,29 | 9150,27 | 3369,73 | 218,02 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 5353,04 | 4549,43 | 12420,57 | 803,61 | 5169,66 | 4369,14 | 12372,84 | 800,52 |
| Котельная № 41 ул. Щусе-ва, д. 9 | 42903,07 | 34657,53 | 127442,60 | 8245,54 | 41537,78 | 33249,98 | 128095,84 | 8287,80 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 5195,55 | 4796,44 | 6168,72 | 399,12 | 4812,37 | 4413,25 | 6168,73 | 399,12 |
| Котельная № 43А, Парко- вая ул., д. 5, корп. 1 | 20914,50 | 17541,60 | 52131,39 | 3372,90 | 20954,90 | 17586,40 | 52063,38 | 3368,50 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 26964,44 | 22321,19 | 71765,94 | 4643,26 | 27502,53 | 22840,59 | 72054,72 | 4661,94 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 3780,64 | 3780,64 | 0,00 | 0,00 | 3804,44 | 3804,44 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26833,95 | 24164,99 | 41251,42 | 2668,97 | 24114,09 | 21326,37 | 43086,92 | 2787,72 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 5405,54 | 5405,54 | 0,00 | 0,00 | 5707,82 | 5707,82 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 619,22 | 619,22 | 0,00 | 0,00 | 620,55 | 620,55 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 24624,23 | 20009,78 | 71320,76 | 4614,45 | 24767,76 | 20213,24 | 70394,50 | 4554,52 |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 10882,25 | 10443,96 | 6774,21 | 438,29 | 11241,56 | 10788,72 | 6999,01 | 452,84 |
| Котельная № 50А, проспект Александра Корсунова, д. 29, корп. 4 | 19991,29 | 18643,39 | 20833,01 | 1347,90 | 19551,14 | 18235,00 | 20342,14 | 1316,14 |
| Котельная № 51, ул. М. Джа-лиля-Духовская, д. 24, корп. 1 | 4054,44 | 4054,44 | 0,00 | 0,00 | 4068,83 | 4068,83 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 52М, Михай-лова ул., д. 42 | 736,15 | 736,15 | 0,00 | 0,00 | 743,79 | 743,79 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 53М, Сыр-ковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 790,44 | 655,44 | 2086,70 | 135,01 | 774,38 | 613,52 | 2486,18 | 160,86 |
| Котельная № 54, ул. По-пова, д. 6, корп. 4 | 9489,81 | 9489,81 | 0,00 | 0,00 | 9721,04 | 9721,04 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 55М, ул. Рах-манинова, д. 8 | 1279,67 | 1004,15 | 4258,50 | 275,53 | 1197,30 | 921,69 | 4259,89 | 275,61 |
| Котельная № 56М, Озёр- ная ул., д. 13 | 1586,05 | 1489,19 | 1497,00 | 96,86 | 1619,44 | 1525,88 | 1446,00 | 93,56 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 18924,09 | 16905,52 | 31198,92 | 2018,57 | 18531,25 | 16522,98 | 31039,77 | 2008,27 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 355,10 | 318,96 | 558,65 | 36,14 | 359,46 | 323,55 | 555,02 | 35,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 59М, Боль- шая Санкт-Петербургская улица, д. 76, корп. 1 | 1108,70 | 993,05 | 1787,45 | 115,65 | 1130,45 | 1014,80 | 1787,45 | 115,65 |
| Котельная № 6, Козьмо-демьянская ул., д. 12, корп. 1 | 11113,76 | 10950,59 | 2522,04 | 163,18 | 11205,78 | 10959,94 | 3799,69 | 245,84 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 19112,96 | 16835,08 | 35206,88 | 2277,89 | 19028,75 | 16608,52 | 37406,98 | 2420,23 |
| Котельная № 61, просп. Ми-ра, д. 19, корп. 3 | 11674,18 | 8989,77 | 41490,05 | 2684,41 | 11566,86 | 8331,16 | 50010,77 | 3235,70 |
| Котельная № 62, Псков- ская ул., д. 24, корп. 1 | 22526,18 | 20938,32 | 24542,00 | 1587,87 | 22024,18 | 20478,04 | 23896,99 | 1546,14 |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. 5 | 66871,89 | 62611,50 | 65848,30 | 4260,38 | 66220,12 | 61910,31 | 66612,23 | 4309,81 |
| Котельная № 64, ул. Гер-мана, д. 23а | 30034,87 | 28177,07 | 28714,08 | 1857,80 | 29264,69 | 27405,15 | 28740,91 | 1859,54 |
| Котельная № 65, Октябрь-ская ул., д. 4, корп. 3 | 12897,05 | 11948,03 | 14668,15 | 949,03 | 12968,15 | 12011,47 | 14786,47 | 956,68 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 9037,06 | 7135,11 | 29396,47 | 1901,95 | 8441,33 | 6549,14 | 29245,65 | 1892,19 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульв., д. 31а | 2580,10 | 1790,33 | 12206,64 | 789,77 | 2584,74 | 1795,06 | 12205,26 | 789,68 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 15109,00 | 14164,37 | 14600,15 | 944,63 | 15210,66 | 14280,09 | 14382,81 | 930,57 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 2997,82 | 2418,75 | 8950,20 | 579,08 | 3068,14 | 2489,09 | 8949,74 | 579,05 |
| Котельная № 71, Сырков-ское шоссе, д. 23 | 259058,93 | 210563,29 | 749546,35 | 48495,65 | 253150,45 | 204607,23 | 750281,56 | 48543,22 |
| Котельная № 72М, Псков-ская ул., д. 29а | 2347,03 | 1614,75 | 11318,04 | 732,28 | 2359,87 | 1617,87 | 11468,30 | 742,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 73К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 2 | 1350,64 | 999,80 | 5422,71 | 350,85 | 1364,37 | 1013,52 | 5422,71 | 350,85 |
| Котельная № 74К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 6 | 1135,46 | 934,52 | 3105,78 | 200,94 | 1144,39 | 943,45 | 3105,78 | 200,94 |
| Котельная № 75К, Октябрь-ская ул., д. 10 | 972,42 | 763,92 | 3222,57 | 208,50 | 969,53 | 765,85 | 3148,00 | 203,68 |
| Котельная № 76К Октябрь-ская ул., д. 10 | 421,71 | 363,05 | 906,68 | 58,66 | 428,12 | 373,45 | 844,99 | 54,67 |
| Котельная № 77К, ул. Рах-манинова, д. 10 | 1973,12 | 1464,27 | 7864,82 | 508,85 | 1802,85 | 1293,99 | 7864,92 | 508,86 |
| Котельная № 78М, улица 20 Января, д. 4а | 16345,91 | 12591,10 | 58034,17 | 3754,81 | 15894,67 | 12190,71 | 57248,19 | 3703,96 |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 2002,46 | 1431,13 | 8830,43 | 571,33 | 1763,09 | 1273,40 | 7568,59 | 489,69 |
| Котельная № 7а, ул. Пан-кратова, д. 30, корп. 1 | 22643,45 | 22605,09 | 592,86 | 38,36 | 22721,49 | 22683,13 | 592,86 | 38,36 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 7697,01 | 7697,01 | 0,00 | 0,00 | 7238,39 | 7238,39 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 2838,95 | 1959,67 | 13590,00 | 879,27 | 2847,39 | 2011,96 | 12912,37 | 835,43 |
| Котельная № 9, Хутын- ская ул., д. 1 | 9670,45 | 9246,76 | 6548,47 | 423,69 | 9991,83 | 9568,14 | 6548,47 | 423,69 |
| Котельная № 69, Нехин- ская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 1172,16 | 1172,16 | 0,00 | 0,00 | 1197,25 | 1197,25 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 27, Псков- ская ул., д. 50, Гидроме-лиоративный техникум (ГТМ) | 4453,66 | 3849,69 | 8791,51 | 603,97 | 5009,03 | 4497,97 | 8197,89 | 511,06 |
| Котельная № 15, п. Энер-гетиков + база площадки ПАО "Акрон" | 700,64 | 700,64 | 0,00 | 0,00 | 816,17 | 816,17 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская улица, д. 181а (Новгородский район теплоснабжения ООО "ТК Новгородская") | 136,95 | 136,95 | 0,00 | 0,00 | 146,89 | 146,89 | 0,00 | 0,00»; |

В позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицы 1.6.5, 1.6.6, 1.6.7, 1.6.8 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 | 2002760 1935335 67425 |

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2024, 2025 годы.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2024 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 146,3 | 126,2 | 93,6 | 100,3 | 76,8 | 67,9 | 67,1 | 49,1 | 55,0 | 71,7 | 139,3 | 118,0 | 92,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 142,2 | 149,8 | 133,1 | 142,1 | 136,9 | 120,4 | 123,3 | 122,2 | 109,9 | 130,7 | 142,2 | 146,4 | 133,2 |
| Горячая вода | 24,9 | 20,6 | 15,6 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 16,5 | 20,8 | 8,4 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2025 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 121,7 | 212,5 | 120,4 | 103,0 | 79,4 | 49,6 | 71,0 | 72,2 | 68,7 | 82,3 | 90,4 | 132,1 | 100,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 139,9 | 158,6 | 147,7 | 123,2 | 114,5 | 104,8 | 103,8 | 109,5 | 113,5 | 132,3 | 133,6 | 160,3 | 128,5 |
| Горячая вода | 20,6 | 22,7 | 17,6 | 9,9 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 5,5 | 19,2 | 7,8 |

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде за период 2022-2025 годов составляет 35 Гкал/час при температуре наружного воздуха -17,7 °С.

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут. | 8722 | 9184 | 9306 | 8660 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 363 | 383 | 388 | 361»; |

в позиции "Прочие районы новой застройки":

таблицу 1.6.29 изложить с следующей редакции:

Таблица 1.6.29. Тепловые нагрузки Великой ул., д. 8, корп. 2

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Многоквартирный дом |  |  |  |  | 0,45 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0225 |
| Итого |  |  |  |  | 0,4725 |

абзац «Теплоснабжение объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения" по адресу: Великий Новгород, ул. Королёва, земельный участок с кадастровым номером 53:23:7400400:1802, ООО СЗ "СК "Возрождение-21" предполагается осуществить от существующей котельной № 78М тепловой мощностью 0,92 Гкал/час» и таблицу 1.6.33 изложить в следующей редакции:

«Теплоснабжение объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения" по адресу: Великий Новгород, ул. Королёва, земельный участок с кадастровым номером 53:23:7400400:1802, ООО СЗ "СК "Возрождение-21" предполагается осуществить от существующей котельной № 78М тепловой мощностью 1,062 Гкал/час.

Таблица 1.6.33. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:7400400:1802

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Многоквартирный дом |  |  |  |  | 1,062 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0531 |
| Итого |  |  |  |  | 1,1151 |

дополнить абзацами и таблицами 1.6.34, 1.6.35, 1.6.36, 1.6.37 следующего содержания:

«Теплоснабжение реконструируемого здания Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского, расположенного по адресу: Великая ул., д. 14,  предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением тепловой мощности на  0,852573 Гкал/час.

Таблица 1.6.34. Тепловые нагрузки квартал 80 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,852573 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,04263 |
| Итого |  |  |  |  | 0,895203 |

Теплоснабжение реконструируемых зданий ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», расположенных по адресу:  Великая ул., д. 4, к. 1, к.2, д. 6, к. 1, д. 8, к. 1,  предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением тепловой мощности на  0,097239 Гкал/час.

Таблица 1.6.35. Тепловые нагрузки квартал 80 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,097239 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,000486 |
| Итого |  |  |  |  | 0,1021 |

Теплоснабжение реконструируемого здания МЧС квартал 232 предполагается осуществить от существующей котельной № 71 с увеличением тепловой мощности на 0,393998 Гкал/час.

Таблица 1.6.36. Тепловые нагрузки квартал 232 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,393998 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0197 |
| Итого |  |  |  |  | 0,413698 |

Теплоснабжение здания ООО «Медицинский центр «Акрон», расположенного по адресу: ул. Менделеева, д.3а, земельный участок с кадастровым номером 53:23:8000200:39 предполагается осуществить от существующей котельной № 63 с увеличением тепловой мощности на 0,24029 Гкал/час.

Таблица 1.6.33. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:8000200:39

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Многоквартирный дом |  |  |  |  | 0,24029 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0120 |
| Итого |  |  |  |  | 0,2523 |

в пункте 1.7:

таблицы 1.7.1 - 1.7.3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2025 год, Гкал/час

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 926,032 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2024 год | 711,281 |

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2021 - 2025 годы

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1539190 | 1491685,51 | 1432468,67 | 1410263,85 | 1355104,25 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды | Гкал | 17977 | 17867,21 | 18211,95 | 17491,29 | 17213,17 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1521213 | 1473818,30 | 1414256,72 | 1392772,56 | 1337891,08 |
| в том числе потери в тепловых сетях | Гкал | 120780 | 121747,33 | 121680,19 | 121601,99 | 121612,50 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1400413 | 1277937,60 | 1239837,32 | 1176617,67 | 1151457,17 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | 1164356 | 1128108,33 | 1092473,47 | 1033764,96 | 1004387,64 |
| ГВС | Гкал | 236057 | 149829,27 | 147363,85 | 142852,71 | 147069,53 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал | - | 1352070,97 | 1292576,52 | 1271170,57 | 1216278,58 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | - | 1126032,21 | 1059749,05 | 1049053,77 | 981374,61 |
| ГВС | Гкал | - | 226038,76 | 232827,47 | 222013,69 | 234903,97 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 213,253 | 203,278 | 196,852 | 194,046 | 186,41 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 162,57 | 160,74 | 162,57 | 162,17 | 162,49»; |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2026 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,340 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,476 | 0,578 | 0,225 | 8,279 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,271 | 0,738 | 13,34 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,663 | 0,001 | 0,263 | 1,927 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,37125 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,930 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 | 0 | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,556 | 0,075 | 0 | 0,631 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 12,09 | 0 | 12,09 | 10,149 | 0,24 | 0,274 | 10,663 |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 1,701 | 0 | 0,000 | 1,701 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 4,91 | 0 | 0,117 | 5,027 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 7,476 | 0,834 | 0,753 | 9,063 |
| 25М | 0,912 |  | 0,912 | 0,237 | 0 | 0,000 | 0,237 |

| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,777 | 0 | 0,321 | 3,098 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,320 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,190 | 4,084 |
| 29 | 10,5 | 0,995 | 11,495 | 7,177 | 0,214 | 0,187 | 7,578 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,385 | 0,132 | 0,000 | 6,517 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 5,876 | 0 | 0,535 | 6,411 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 22,27 | 1,678 | 2,156 | 26,104 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,857 | 0 | 0,144 | 1,001 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,421 | 0,142 | 0,958 | 4,521 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 14,371 | 0,331 | 3,52400 | 18,226 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,525 | 0,580 | 3,282 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 17,298 | 0,174 | 4,409 | 21,881 |
| 42 | 3,42 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,341 | 0,063 | 1,398 | 10,802 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,46 | 2,642 | 4,060 | 17,162 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,477 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 3,017 | 0,246 | 0 | 3,263 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0,088 | 0,080 | 0,296 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,55 | 0 | 12,554 | 10,596 | 0 | 0,871 | 11,467 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,932 | 0,1 | 0 | 3,032 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,43 | 0 | 0,276 | 0,706 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,793 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |

| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,617 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 58М | 0,430 | 0 | 0,430 | 0,165 | 0,084 | 0,165 | 0,414 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,9 | 2,52 | 13,42 | 10,084 | 0,051 | 1,462 | 11,597 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,834 | 5,885 | 0,067 | 1,980 | 7,932 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,237 | 13,686 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 31,321 | 0,869 | 3,585 | 35,775 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,050 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 3,983 | 0,332 | 1,354 | 5,669 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,562 | 0,03 | 0,254 | 0,846 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,096 | 0 | 0,522 | 1,618 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 0 | 206,67 | 122,061 | 11,14 | 28,856 | 162,057 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,299 | 0 | 0,110 | 0,409 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 79М | 1,548 | 0 | 1,548 | 0,375 | 0,024 | 0,687 | 1,086 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,030 | 1,860 |
| 81М | 4,987 | 0 | 4,987 | 1,006 | 0 | 0,464 | 1,470 |
| 5 ВН | 0,086 | 0 | 0,086 | 0,079 | 0 | 0 | 0,079 |
| 15 ВН | 0,43 | 0 | 0,43 | 0,374 | 0 | 0 | 0,34 |
| 27 ВН | 3,000 | 0,913 | 3,913 | 3,552 | 0 | 0,324 | 3,876"; |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ на конец 2025 года в целом составляет 744 Гкал/час по котлам, 557 Гкал/час по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал/час по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производитель-ность 150 т/ч - 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч - 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за период 2022 - 2025 годов.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2022 - 2025 годы

| Параметр | Единица измерения | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 | 2006697 1935335 71362 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 | 3937 0 3937 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 | 2002760 1935335 67425 |

В таблице 1.7.8 представлены данные об установленных и подключенных нагрузках Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за период
2021 - 2024 годов.

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2022 - 2025 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |

| пар |  | 457 |
| --- | --- | --- |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2025 году | Гкал/час | 361 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 329 |
| горячая вода |  | 32 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2025 году | % | 41,44"; |

в пункте 1.8 таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,631 | 101,8 |
| 19 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 12,09 | 10,663 | 88,2 |
| 21 | 4 | 1,701 | 42,5 |
| 23 | 9,35 | 5,027 | 53,8 |
| 24 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 4,3 | 3,098 | 72,0 |
| 27 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 11,495 | 7,578 | 65,92 |
| 30 | 7,85 | 6,517 | 83,02 |
| 32М | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 9,46 | 6,411 | 67,8 |
| 34 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 24,9 | 21,881 | 87,9 |
| 42 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 10,802 | 54,6 |
| 44 | 19,5 | 17,975 | 92,18 |
| 45 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,477 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 6,793 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 1,177 | 95,1 |

| 56М | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 57 | 14,617 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 13,42 | 11,597 | 86,42 |
| 61 | 10,834 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 17,5 | 13,686 | 78,21 |
| 63 | 56,265 | 35,775 | 74,8 |
| 64 | 25,227 | 19,050 | 75,5 |
| 65 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 10,316 | 5,669 | 55,0 |
| 67М | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 162,057 | 91,7 |
| 72М | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 2,124 | 1,860 | 87,6 |
| 81М | 4,987 | 1,470 | 29,5"; |
| 5 ВН | 0,086 | 0,079 | 91,9 |
| 15 ВН | 0,43 | 0,374 | 86,9 |
| 27 ВН | 3,913 | 3,876 | 99,0"; |

В позиции "Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

таблицу «Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |

| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2021 | 361 | 361 | 523 | 370 |
| 2022 | 361 | 361 | 557 | 370 |
| 2023 | 361 | 361 | 557 | 370 |
| 2024 | 361 | 361 | 557 | 370 |
| 2025 | 361 | 361 | 557 | 370 |

В 2026 году планируется проведение мероприятий по изменению установленной электрической мощности блока ПГУ. Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" с 01.04.2026 составит 350 МВт.;

таблицу «Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Ограничения установленной тепловой мощ-ности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Расчетное потребле-ние тепловой мощ-ности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2020 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2021 | 370 | 153 | 523 | - | 523 | 26 | 497 |
| 2022 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531 |
| 2023 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531 |
| 2024 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531 |
| 2025 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531»; |

Таблицу «Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип котлоагре-гата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на конец 2022 го-да, часов | Год достижения паркового ресурса | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225000 | 256858 | 2020 | 302799 | 2 | 2043 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300000 | 228073 | 2037 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300000 | 223424 | 2050 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200000 | 94253 | 2043 | - | - | -»; |

Таблицу «Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» изложить в следующей редакции:

«Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Стан-цион-ный номер | Тип турбо- агрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработ- ка на 01.01.2022, часов | Год достижения паркового ресурса | Норматив-ное коли-чество пусков | Количество пусков | Назначен-ный ре-сурс, часов | Количество продлений | Год дости-жения на- значенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 393608 | 1998 | 600 | 346 | 416178 | 5 | 2029 |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 155252 | 2046 | 600 | 318 | - | - | - |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 254442 | 2029 | 600 | 278 | 282464 | 2 | 2029 |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 94253 | 2025 | 3000 | 142 | 114500 | - | 2027»; |

Таблицу «Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

«Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой 
энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 35 | 57 |
| 2021 | 46 | 59 |
| 2022 | 44 | 61 |
| 2023 | 41 | 49 |
| 2024 | 42 | 53 |
| 2025 | 41 | 46»; |

После таблицы «Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2025 году прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" не происходило.»;

Таблицу «Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

«Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, часов | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |

| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0»; |

Таблицу «Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

«Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВтхч | 1941,468 | 1537,696 | 1694,053 | 1456,637 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды | млн. кВтхч | 124,447 | 111,384 | 118,609 | 114,296 |
| в том числе расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВтхч | 2,661 | 2,801 | 3,353 | 3,82 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтхч | 1817,021 | 1426,312 | 1575,444 | 1342,341 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в том числе: | тыс. Гкал | 2128,395 | 1997,348 | 2052,856 | 2006,697 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 549,926 | 545,961 | 751,655 | 723,349 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 59,192 | 55,455 | 69,254 | 69,250 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 1519,277 | 1395,932 | 1231,947 | 1211,986 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВтхч | 2686 | 2473 | 2439 | 2452 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуали-зируемый период в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 5215 | 3802 | 4132 | 4524 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 15,664 | 15,063 | 15,471 | 15,473 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВтхч | 2349 | 2299 | 2439 | 2209 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВтхч | 287,191 | 296,118 | 290,751 | 303,002 |
| Отношение отпуска тепловой энер-гии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 29 | 30 | 40 | 40 |
| Удельная теплофикационная выра-ботка в том числе: | кВтхч/Гкал | 248,63 | 253 | 252 | 274 |
| с паром производственных отборов | кВтхч/Гкал | 222,78 | 227 | 217 | 209 |
| с паром теплофикационных от-боров | кВтхч/Гкал | 302,16 | 314 | 341 | 343 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВтхч | 616,048 | 559,289 | 583,284 | 553,909 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВтхч | 1325,420 | 978,407 | 1110,768 | 902,731 |
| Удельный расход условного топ- лива на отпуск электрической энергии в том числе: | г/кВтхч | 287,191 | 296,118 | 290,751 | 303,002 |
| по теплофикационному циклу | г/кВтхч | 204,163 | 188,978 | 190,215 | 209,336 |
| по конденсационному циклу | г/кВтхч | 325,509 | 357,667 | 341,979 | 359,654 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 164,509 | 161,748 | 161,051 | 162,363 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 871,971 | 745,423 | 788,675 | 732,545»; |

Таблицу «Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

«Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натураль-ного топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ-лива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, тонн натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск элект-рической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| уголь кузнец-кий марки Т | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | 627916 | 627916 | 627916 | 732545 | - | 8166 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 732545 | - | - |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| уголь кузнец-кий марки Т | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | 677886 | 637755 | 677886 | 788633 | - | 8144 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 788675 | - | - |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| уголь кузнец-кий марки Т | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | 637755 | 637755 | 637755 | 745423 | - | 8182 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 745423 | - | - |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| уголь кузнец-кий марки Т | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | 747248 | 747248 | 747248 | 871971 | - | 8168 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 871971 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| уголь кузнец-кий марки Т | - | - | - | - | - | - | - |
| Газ | - | 727497 | 727497 | 727497 | 842707 | - | 8 109 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 744277 | - | -; |

Таблицу «Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)» и информацию по тарифам после таблицы изложить в следующей редакции:

«Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС)

| Наименование показателя | 2021 год (фактический) | 2022 год (фактический) | 2023 год (фактический) | 2024 год (фактический) | 2025 год (фактический) | 2026 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего в том числе: | 2074,255 | 2125,385 | 1993,662 | 2049,188 | 2002,76 | 2048,579 |
| с коллекторов источника непосредст-венно потребителям, тыс. Гкал | 2071,299 | 2123,154 | 1992,804 | 2048,221 | 2000,454 | 2047,612 |
| в паре, тыс. Гкал | 1988,691 | 2057,239 | 1921,294 | 1978,436 | 1933,029 | 1978,436 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 82,608 | 65,915 | 71,510 | 69,785 | 67,425 | 69,176 |
| с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 2,956 | 2,231 | 0,858 | 0,967 | 2,306 | 0,967 |
| в паре, тыс. Гкал | 2,956 | 2,231 | 0,858 | 0,967 | 2,306 | 0,967 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) рас-ходы, тыс. руб. | 200678 | 237886 | 250791 | 295715 | 331755 | 317539 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 201098 | 259870 | 269014 | 310994 | 352578 | 161049 |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 1571238 | 1674351 | 1706830 | 1844838 | 2 115 589 | 2420779 |
| Прибыль, тыс. руб. | 20886 | 21481 | 21700 | 25130 | 27366 | 24491 |
| Итого необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб. | 2009356 | 2199249 | 2 270 957 | 2508795 | 2 886 007 | 2753703 |
| Итого необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб. (справочно) | 2411228 | 2639099 | 2725148 | 3010554 | 3 520 928 | 3359518 |

В зоне деятельности теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют.

В связи с вышеуказанным, таблицы пунктов 19.2 - 19.4 приложения № 19 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212, для ПАО "ТГК-2" не заполняются.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал:

для ПАО "ТГК-2" на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:

двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией ставок на тепловую энергию по параметрам;

одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО "ТГК-2" органом тарифного регулирования не устанавливаются.

Тарифы в сфере теплоснабжения утверждены на долгосрочный пятилетний период 2024-2028 гг. постановлениями Комитета по тарифной политике Новгородской области от 14.12.2023 г. №77/3 и №77/4 (в ред. постановлений №84/4 от 27.12.2023 г., № 31 от 16.07.2024 г., №67/10, № 67/11 от 12.12.2024 г., № 66/24 от 19.01.202 5г., № 1 от 20.01.2026 г.).

Информация об утвержденных тарифах на услуги ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Наименование | 2023 год (утверждено) | 2024 год (утверждено по состоянию на 16.07.2024) | 2025 год (утверждено) | 2026 год (утверждено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Двухставочный тариф |  |  |  |  |
| 2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал: |  |  |  |  |
|  | первое полугодие: |  |  |  | С 01.01.2026 по 30.09.2026 |
|  | горячая вода | 947,13 | 703,85 | 817,63 | 956,93 |
|  | отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см2 | 864,09 | 857,04 | 960,19 | 1036,35 |
|  | острый и редуцированный пар | 944,65 | 944,65 | 1020,93 | 1154,14 |
|  | второе полугодие: |  |  |  | С 01.10.2026 по 31.12.2026 |
|  | горячая вода | 947,13 | 817,63 | 956,93 | 1359,25 |
|  | отборный пар давлением от 7 до 13 кг/см2 | 864,09 | 960,19 | 1036,35 | 1242,96 |
|  | острый и редуцированный пар | 944,65 | 1020,93 | 1154,14 | 1457,33 |
| 2.2. | Ставка за содержание тепло- вой мощности в месяц, тыс. руб./Гкал/час |  |  |  |  |
|  | первое полугодие |  |  |  | С 01.01.2026 по 30.09.2026 |
|  |  | 98,72628 | 98,72628 | 116,72669 | 68,78260 |
|  | второе полугодие |  |  |  | С 01.10.2026 по 31.12.2026 |
|  |  | 98,72628 | 116,72669 | 135,94773 | 68,78260 |
| 3. | Тариф на теплоноситель (пар), руб./м3 |  |  |  |  |
|  | первое полугодие |  |  |  | С 01.01.2026 по 30.09.2026 |
|  |  | 64,66 | 64,66 | 89,68 | 125,01 |
|  | второе полугодие |  |  |  | С 01.10.2026 по 31.12.2026 |
|  |  | 64,66 | 89,68 | 125,01 | 126,14»; |

Таблицы «Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал  (фактически)» и «Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"» (без НДС), руб./Гкал (фактически)» изложить в следующих редакциях:

«Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал 
(фактически):

| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1381,1 | 1489,3 | 2074,3 | 2125,4 | 1993,7 | 2049,19 | 2002,76 |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" 
(без НДС), руб./Гкал (фактически):

| Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 976,61 | 976,99 | 966,05 | 993,39 | 1090,82 | 1154,32 | 1315,99»; |

Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных теп-ловых сетях, 1 км/год в том числе: | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,2 | 0,2 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1 км/год в том числе: | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,15 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1 км/год | 0,78 | 1,53 | 1,27 | 1,25 | 1,20 | 1,19 | 0,78 | 1,2 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1 км/год | 3,09 | 2,75 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | 2,29 | 2,29 | 2,3 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,33 | 6,25 | 6,2 | 6,18 | 6,15 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,5 | 5,33 | 5,3 | 5,28 | 5,25 | 5,24 | 5,24 | 5,25 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 3,95 | 3,8 | 3,78 | 3,75 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,915 | 5,79 | 5,75 | 5,73 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе тепло- снабжения, Гкал | 118,53 | 110,73 | 106,07 | 108,95 | 105,02 | 105,01 | 105,01 | 105,02"; |

2.2. В разделе 2:

в пункте 2.4:

таблицу 2.4.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2027 год3

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |

| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии в том числе: | 2 002760 | 1935335 | 811236 | 1124099 | 67425 | 2 687797 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПАО "Акрон" | 1994639 | 1927214 | 803115 | 1124099 | 67425 | 2676173 |
|  | ООО "РКП" | 5815 | 5815 | 5815 | - | - | 8503 |
|  | ООО "ПГТ-СТРОЙ" | 2306 | 2306 | 2306 | - | - | 3121 |

_______________________________

3 С учетом установленной тепловой мощности на 2027 год - 557 Гкал/час.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя от Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2027 год равен 2002760 Гкал и
2687797 м3 соответственно. Объем полезного отпуска потребителей (ПАО "Акрон", ООО "РКП", ООО "ПГТ-СТРОЙ") принят равным фактическому полезному отпуску за 2025 год.";

в пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 | 2006697 1935335 71362 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 | 3937 0 3937 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 | 2002760 1935335 67425"; |

2.3. В разделе 4:

в подпункте 4.3.6:

таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2025 год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/час | 361 557 |
| --- | --- |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | 361 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтхч в том числе по теплофикационному циклу | 1456,6 553,9 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтхч | 1342,3 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 2006,7 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 732,5 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ | 627,9 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтхч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 303,0 162,4"; |

дополнить абзацем следующего содержания:

"В 2026 году планируется проведение мероприятий по изменению установленной электрической мощности блока 
ПГУ. Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" с 01.01.2026 составит 350 МВт.";

пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"В 2026 году планируется произвести замену котла № 5 котельной № 62 на аналогичный.";

2.4. В пункте 5.1 раздела 5 позицию "Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения" дополнить абзацами следующего содержания:

«В 2026 году планируется произвести замену участков магистральных тепловых сетей  теплоносителя от котельной № 71:

участок  диаметром Ду 600 подземной канальной прокладки, по адресу: от ул. Кочетова, д. 6, корп.2 до ул. Кочетова, д. 8 общей длиной 72 метра в двухтрубном исчислении,

участок диаметром Ду800 надземной прокладки, по адресу: пр. А. Корсунова, д.34б (под путепроводом),  протяженность подающего трубопровода – 115 метров, обратного трубопровода– 70 метров.»;

2.5. В разделе 6 в пункте 6.1: Таблицу 6.1.1. изложить в следующей редакции:

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2021 год (газ, м3) | 2022 год (газ, м3) | 2023 год (газ, м3) | 2024 год (газ, м3) | 2025 год (газ, м3) | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6971207 | 6540818 | 5967164 | 5872505 | 5507457 | 84,5 | 169,0 |
| 2 | 117435 | 58752 | 61966 | 164643 | 184394 | 0 | 0 |
| 3а | 736001 | 536621 | 508748 | 485677 | 463514 | 89,0 | 160,5 |
| 4 | 1652943 | 1384783 | 1414317 | 1368212 | 1345423 | 87,6 | 163,1 |
| 5 | 1929807 | 1751411 | 1688388 | 1669628 | 1620068 | 90,5 | 157,9 |
| 6 | 2009075 | 1842697 | 1687906 | 1623578 | 1594831 | 91,9 | 155,5 |
| 7a | 4062890 | 3938105 | 3780725 | 3728462 | 3547384 | 87,8 | 162,8 |
| 8 | 1406534 | 1361242 | 1272167 | 1264983 | 1156076 | 90,6 | 157,7 |
| 9 | 2125225 | 1989280 | 1901818 | 1832418 | 1685435 | 73,1 | 195,4 |
| 10 | 3257181 | 3727030 | 2699922 | 3069069 | 2980440 | 86,2 | 165,7 |
| 11М | 315456 | 307315 | 322748 | 279466 | 236971 | 95,3 | 149,9 |
| 12 | 2762929 | 2556275 | 2449066 | 2416715 | 2199276 | 93,8 | 152,4 |
| 13 | 842147 | 776466 | 669643 | 611258 | 652461 | 87,7 | 162,8 |
| 14 | 1592413 | 1671521 | 1712327 | 1684288 | 1550815 | 86,4 | 165,4 |
| 15 | 2606617 | 2663044 | 2543469 | 2419083 | 2357545 | 95,4 | 149,7 |
| 16 | 5699015 | 5283622 | 5165507 | 5141899 | 5089448 | 82,1 | 174,1 |
| 17 | 1170386 | 1120232 | 1083341 | 1045433 | 1017047 | 89,6 | 159,4 |
| 18 | 224687 | 190237 | 181574 | 183106 | 170227 | 88,7 | 161 |
| 19 | 501289 | 476541 | 446240 | 477028 | 404724 | 88,7 | 161 |
| 20 | 1543405 | 1465168 | 1655300 | 2704670 | 2450656 | 90,9 | 157,1 |

| 21 | 1050771 | 917979 | 703168 | 964844 | 446389 | 79,5 | 179,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 1784766 | 1726632 | 1653932 | 1565139 | 1382838 | 82,6 | 173,0 |
| 24 | 2517245 | 2289110 | 2202217 | 2057834 | 2120020 | 88,8 | 161,0 |
| 25М | 77213 | 56979 | 52546 | 52476 | 46226 | 88,7 | 161 |
| 26 | 763402 | 704722 | 724941 | 720607 | 720395 | 93,5 | 152,7 |
| 27 | 1268522 | 1215843 | 1144947 | 1085967 | 986581 | 79,7 | 179,4 |
| 28М | 1378304 | 1331471 | 1273903 | 1307888 | 1204266 | 89,2 | 160,2 |
| 29 | 2590036 | 2456997 | 2357365 | 2284482 | 2149180 | 83,2 | 171,7 |
| 30 | 1936708 | 2013374 | 1929044 | 1896092 | 1854076 | 79,4 | 179,9 |
| 31 | 1597169 | 1563842 | 1131303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32М | 637331 | 600737 | 567971 | 561563 | 536254 | 89,6 | 159,4 |
| 33 | 2269595 | 2099980 | 1974700 | 1950200 | 1866200 | 83,9 | 170,2 |
| 34 | 8963020 | 8632214 | 8173850 | 8238641 | 7880818 | 86,3 | 165,5 |
| 35 | 162882 | 201791 | 202949 | 192169 | 135818 | 93,8 | 152,4 |
| 36 | 6346710 | 6018004 | 5692511 | 5997137 | 5975563 | 78,3 | 182,5 |
| 37 | 1142648 | 1079298 | 1024569 | 1071729 | 1050907 | 94,0 | 151,9 |
| 38 | 5558392 | 5135361 | 5171950 | 5114124 | 4747203 | 84,8 | 168,5 |
| 39 | 1850751 | 1483398 | 1547613 | 1695483 | 1472007 | 97,9 | 145,9 |
| 40 | 982990 | 916168 | 909882 | 908442 | 837863 | 92,0 | 155,3 |
|  | 7442617 | 7240790 | 7155538 | 7049532 | 6755544 | 90,4 | 158,1 |
| 42 | 886436 | 758733 | 723576 | 724095 | 704913 | 98,8 | 144,6 |
| 43a | 4271247 | 4046949 | 3871301 | 3935734 | 3786204 | 75,7 | 188,7 |
| 44 | 5071759 | 4707183 | 4776270 | 4894342 | 5322908 | 77,5 | 184,4 |
| 45 | 667896 | 628646 | 622145 | 585794 | 559601 | 89,5 | 159,7 |

| 46 | 4071308 | 3905332 | 3826566 | 3929233 | 3655265 | 95,5 | 149,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46a | 608314 | 565493 | 564586 | 529010 | 536768 | 88,7 | 161 |
| 47М | 53443 | 86312 | 91603 | 95160 | 98387 | 77,1 | 185,3 |
| 48 | 4597824 | 4282833 | 4168788 | 4018169 | 3839761 | 94,5 | 151,1 |
| 49 | 3737665 | 3484497 | 3163781 | 3182900 | 2839359 | 94,0 | 152,0 |
| 50а | 792498 | 763013 | 813477 | 726182 | 651961 | 90,4 | 158,0 |
| 51 | 146196 | 128758 | 126761 | 124291 | 112465 | 87,0 | 164,2 |
| 52М | 4071308 | 3905332 | 3826566 | 3929233 | 3655265 | 95,5 | 149,7 |
| 53М | 193958 | 182879 | 173089 | 164470 | 149605 | 98,4 | 145,2 |
| 54 | 1662990 | 1603831 | 1500609 | 1412997 | 1376692 | 91,6 | 156,0 |
| 55М | 225987 | 202963 | 198031 | 193159 | 187859 | 94,5 | 151,2 |
| 56М | 278770 | 256428 | 248975 | 239985 | 226782 | 85,6 | 166,9 |
| 57 | 3282579 | 3252200 | 3168572 | 3113940 | 2968604 | 87,0 | 164,2 |
| 58М | 20679 | 58534 | 51606 | 52258 | 51530 | 84,1 | 169,9 |
| 59М | 212224 | 209534 | 212824 | 191213 | 143478 | 88,7 | 161 |
| 60 | 3710079 | 3416994 | 3226543 | 3310056 | 3174653 | 88,1 | 162,1 |
| 61 | 2285551 | 2244324 | 2172203 | 2156011 | 2093456 | 87,0 | 164,3 |
| 62 | 3991395 | 3716364 | 3683322 | 3588099 | 3443187 | 89,6 | 159,5 |
| 63 | 11218593 | 10750623 | 10109550 | 9946088 | 9571839 | 87,6 | 163,0 |
| 64 | 5987661 | 5555446 | 5440100 | 5340295 | 5184778 | 79,2 | 180,4 |
| 65 | 2256253 | 2152172 | 2065257 | 2093774 | 1971440 | 88,6 | 161,3 |
| 66 | 1672035 | 1552804 | 1462965 | 1454631 | 1439088 | 85,7 | 166,8 |
| 67М | 438568 | 414610 | 407421 | 385616 | 362683 | 96,1 | 148,7 |
| 68 | 2678060 | 2517506 | 2384786 | 2261051 | 2119694 | 98,1 | 145,6 |

| 69 | 185333 | 172920 | 173363 | 168232 | 160823 | 98,1 | 145,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 579500 | 532893 | 496188 | 467804 | 440260 | 88,1 | 162,1 |
| 71 ЛБК | 50753642 | 48253341 | 48060496 | 45896804 | 45032461 | 89,9 | 158,9 |
| 72М | 376789 | 361842 | 352467 | 347596 | 339159 | 95,6 | 149,4 |
| 73К | 240067 | 222944 | 201875 | 198394 | 208180 | 89,3 | 160,1 |
| 74К | 211336 | 196977 | 182057 | 188446 | 182656 | 83,9 | 170,2 |
| 75К | 172696 | 162350 | 158675 | 155574 | 153603 | 87,9 | 162,6 |
| 76К | 66712 | 59268 | 57381 | 57144 | 50575 | 88,7 | 161 |
| 77К | 286279 | 274172 | 275821 | 281905 | 276406 | 95,2 | 150,0 |
| 78 | 2879406 | 2780730 | 2916963 | 2975527 | 2653579 | 93,4 | 152,9 |
| 79М | 0 | 121911 | 277730 | 275171 | 263331 | 93,9 | 152,2 |
| 80М | 484700 | 480135 | 477231 | 455636 | 445208 | 90,3 | 158,2 |
| 81М | 0 |  | 245504 | 312164 | 322211 | 93,1 | 153,4 |
| 5 | 29282 | 28114 | 24459 | 24584 | 24887 | 84,7 | 168,6 |
| 15 | 106250 | 113306 | 109208 | 111167 | 109782 | 99,0 | 144,4 |
| 27 | 777708 | 746776 | 781109 | 724513 | 787454 | 87,5 | 163,2»; |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Виды используемого топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2": природный газ.

На сегодняшний день подача природного газа осуществляется по двум газопроводам с давлением 6 и 25 кгс/см². Пропускная способность газопровода ПГ-6 – 60 тыс. нм³/час, газопровода ПГ-25 - 120 тыс. нм³/час. При этом на старую очередь (группа оборудования ТЭЦ-130 кгс/см²) подается газ от обоих газопроводов. Подача газа на блок ПГУ-210 осуществляется от газопровода 25 кгс/см². Пропускная способность существующих газопроводов позволяет обеспечить потребность станции в природном газе на любых нагрузках.

Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2022 - 2025 годы

| Период | Расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. н. м³ | тыс. т.у.т. | % |
| 2022 год | 747,2 | 872,0 | 100,0 |
| 2023 год | 637,8 | 745,4 | 100,0 |
| 2024 год | 677,9 | 788,6 | 100,0 |
| 2025 год | 627,9 | 732,5 | 100 |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2022 - 2025годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 287,2 | 296,1 | 290,8 | 303,0 |
| Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию | г.у.т./Гкал | 164,5 | 161,7 | 161,1 | 162,4"; |

2.6. В разделе 8 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 8.2 «Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2022 – 2025 годы

| Параметр | Единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 | 2006697 1935335 71362 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 | 3937 0 3937 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 | 2002760 1935335 67425»; |

2.7. В разделе 9 позицию "Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии" дополнить абзацами следующего содержания:

«В 2026 году планируется произвести замену участков магистральных тепловых сетей  теплоносителя от котельной № 71:

участок  диаметром Ду 600 подземной канальной прокладки, по адресу: от ул. Кочетова, д. 6, корп.2 до ул. Кочетова, д. 8 общей длиной 72 метра в двухтрубном исчислении,

участок диаметром Ду800 надземной прокладки, по адресу: пр. А. Корсунова, д.34б (под путепроводом),  протяженность подающего трубопровода – 115 метров, обратного трубопровода– 70 метров.»;

2.8. Раздел 15 изложить в следующей редакции:

"Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2026 год

| № п/п | Наименование района/организации | Тариф для потребителей, кроме населения, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3, с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-30.09 | 01.10-31.12 | 01.01-30.09 | 01.10-31.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Великий Новгород |  |  |  |  |
| 1.1. | ПАО "ТГК-2" тепловая энергия в режиме комбинированной выработки |  |  |  |  |
|  | Двухставочные тарифы: |  |  |  |  |
|  | Ставки за тепловую энергию: |  |  |  |  |
|  | вода | 956,93 | 1359,25 | - | - |
|  | отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см | 1036,35 | 1242,96 | - | - |
|  | острый редуцированный пар | 1154,14 | 1457,33 | - | - |
|  | Ставка за содержание мощности, тыс.руб./Гкал/час в месяц | 68,7826 | 68,7826 | - | - |
| 1.2. | ООО "Компаньон-Н" |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 2 121,19 | 2 275,41 | 2 587,85 | 2 776,00 |
|  | ГВС | 166,13 | 183,39 | 202,68 | 223,74 |
| 1.3. | ПАО "Акрон" |  |  |  |  |
|  | воодоотведение (полный цикл) | 21,19 | 22,29 | - | - |
|  | очистка стоков | 11,72 | 11,72 | - | - |
| 1.4. | АО «Новгородский водоканал» |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 45,21 | 45,21 | 44,13 | 48,10 |
|  | водоотведение (полный цикл) | 37,89 | 37,89 | 36,98 | 36,98 |
|  | водоотведение (ливневка) | 12,10 | 12,10 | - | - |
| 1.5. | АО "Трансвит" |  |  |  |  |
|  | техническая вода | 24,75 | 29,10 | - | - |
| 1.6. | ООО "НОВОИНВЕСТ" |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 3,66 | 4,93 | - | - |
|  | транспортировка сточных вод | 4,69 | 7,47 | - | - |
| 1.7. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" (концессия) |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 2 774,95 | 3 095,75 | 3 385,44 | 3 776,82 |
|  | ГВС | 208,43 | 236,47 | 254,28 | 288,49 |
| 1.8. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (ИМСА) | 2 543,73 | 2 772,00 | 3 103,35 | 3 381,84 |
|  | ГВС (котельная № 27, Псковская ул., д. 50, корп. 2) | 393,61 | 455,60 | 254,28 | 288,49 |
| 1.9. | ООО "Тепломакс" |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 2 139,79 | 2 365,94 | 2 610,54 | 2 886,45 |
|  | ГВС | 167,33 | 189,25 | 204,14 | 230,89 |
| 1.10. | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (Мало-вишерская ул., д. 5а) | 2 121,85 | 2 334,03 | 2 588,66 | 2 847,52 |
|  | ГВС (Маловишерская ул., д. 5а) | 166,17 | 187,19 | 202,73 | 228,37 |
| 1.11. | ООО "Экосити" |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО, 4 зона | 748,74 | 789,64 | 748,74 | 748,74 |

Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.